Technická zpráva

EVAKUAČNÍ ROZHLAS - ERO

Název stavby:		Rekonstrukce DK Poklad, SO 02, 03, 04

Místo stavby:		M. Kopeckého 675/21, 708 00 Ostrava – Poruba

Stavebník:			DK Poklad s.r.o., M Kopeckého 675/21, 708 00 Ostrava – Poruba

Stupeň dokumentace:	Dokumentace pro provádění stavby

Vypracoval:			Jaromír Kyller

Kontroloval:			Petr Kryštof

Datum zpracování:	11/2012

- 1.1. Úvod

Projektová dokumentace, jejíž nedílnou součástí je tato technická zpráva, řeší instalaci  Evakuačního rozhlasu (dále jen ERO) jako novou instalaci v objektu DK Poklad v Ostravě Porubě.

- 1.2. Výchozí podklady, dokumentace

Podklady:

- Požadavky investora

- Půdorysy objektu

- Stávající stav objektu

- Zpráva PBŘ 6/2012 zpracovaná Ing Miklos Jaroslav a doplnění ze dne 21.11.2012

- Technické normy a předpisy, zejména ČSN 730 833, kapitola 6.4.1 a norma ČSN EN 60 849, 23/2008, ZP 27/2008 a zákon ČNR č. 133/1985 Sb. ve znění pozdějších předpisů pro ERO.

EVAKUAČNÍ ROZHLAS

- 2.1. Úvod

Dokumentace řeší instalaci otevřeného nouzového zvukového  systému (dále systém), který splňuje požadavky   uživatele. Systém,  má dvě funkce, ozvučení prostor a vyhlášení evakuační zprávy  v případě vyhlášení požárního poplachu, nebo nucené

evakuace osob z objektu. Mimo tuto hlavní funkci umožňuje za normálního provozu vytvoření stálé hudební kulisy v místnostech objektu s možností nastavení úrovně hlasitosti, včetně distribuce provozních, nebo reklamních hlášení v určených částech objektu. V součinnosti se systémem EPS lze automaticky spouštět digitálně přednahrané zprávy. Nahrané zprávy jsou celkově 2 – v prvotní informace pro zaměstnance formou kódované zprávy a následně evakuační hlášení pro veřejnost vyzývající ke klidnému opuštění prostor DK.

- 2.2. Technické řešení

V místnosti Prodej v 1NP m.č.B1-03 je instalovaná nová ústředna ERO pro nově rekonstruované části DK, kde je dodána řídící jednotka s patřičným počtem zesilovačů.

Na výstupní linky řídící jednotky jsou připojeny jednotlivé linky reproduktorů. Na alarmové vstupy pak jsou přivedeny ovládací signály z  EPS umožňující automatické přehrávaní předehraných zpráv.

Systém je doplněn o evakuační mikrofon.

Napájení systému ERO je provedeno v souladu s EN54 – využití zálohovaného zdroje s kapacitou na minimálně 15 minut požárního hlášení.

- 2.3. Rozmístění reproduktorů

Reproduktory jsou rozmístěny dle přiložené výkresové dokumentace v souladu s PBŘ stavby.

Jsou použity nástěnné, případně podhledové reproduktory v společných prostorech a technického zázemí. Při aktivaci ústředny dojde k automatickému přehrání evakuačních zpráv do zvolených reproduktorových linek.

- 2.4. Návaznosti na EPS

Z ústředny EPS je doveden beznapěťový výstup na vstupní kontakty řídící jednotky ERO. Tyto vstupy aktivují automatické přehrátí evakuačních zpráv.

Systém ERO dává do systému EPS sumární poruchu a poruchu napájení.

- 2.5. Kabelové rozvody

Montáž zařízení, pokládka trubek a montáž kabelových rozvodů je provedena podle:

ČSN 332000-1 Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 1: Základní ustanovení pro elektrická zařízení.

ČSN 332000-4-41 Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 4:Bezpečnost Kapitola 41: Ochrana před úrazem elektrickým proudem.

ČSN  332000-6-61 Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 6:Revize Kapitola 61: Postupy při výchozí revizi.

ČSN 332000-5-54 Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 5:Výběr a stavba elektrických zařízení. Kapitola 54: Uzemnění a ochranné vodiče.

V souladu s ČSN 332000-5-51 Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 5:Výběr a stavba elektrických zařízení. Kapitola 51: Všeobecné předpisy, je vedení uspořádáno nebo

označeno tak, aby bylo  identifikovatelné při inspekci, zkoušení, opravách nebo úpravách. Pro souběh rozvodů místního rozhlasu se silnoproudým vedením nn z pohledu bezpečnosti platí ustanovení ČSN 33 2000-5-52 Elektrická zařízení-Část 5: Výběr a stavba elektrických zařízení-Kapitola 52: Výběr soustav a stavba vedení.

Protože je Evakuační  ozvučení  zařízení požárně bezpečnostní, je použito kabelů atestovaných podle IEC 331. V místech, kde kabely procházejí chráněnou únikovou cestou mají izolaci se sníženou hořlavostí kategorie B dle ČSN IEC 332-3. Všechny instalované kabely jsou v souladu s vyhl 23/2008 sb a jejich uložení v souladu se ZP27/2008.

Trasy vedení jsou vedeny v samostatné izolované drážce (v případě souběhu s EPS) nebo zcela samostatně v požárně odolném žlabu se zachováním funkčnosti. Od žlabu potom případně k jednotlivým reproduktorům na nehořlavých příchytkách.  Rozvod PA v úrovni 100V má charakter nízkého napětí. Pro připojení reproduktorů je použit 100 V rozvod.

Dne 11/2012										Petr Kryštof